Service émetteur	: Direction de la Santé Publique

Pôle Santé Environnement

Référentiel d’inspection-contrôle

de la gestion des risques

Liés aux légionelles dans les installations

d’eau des bâtiments

SOMMAIRE

1	CARACTERISTIQUES

  - IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT

  - NATURE DE L’ETABLISSEMENT

  - PERSONNES CONTACTS DE L’ETABLISSEMENT INSPECTE

2	GESTION DU RISQUE LIE A L’EXPOSITION AUX LEGIONELLES

2.1	CARACTERISTIQUES DE LA MISSION D’INSPECTION CONTROLE

2.2	DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ET EVALUATION DE LA QUALITE DU SUIVI ET DES DEFAILLANCES DES INSTALLATIONS D’ECS

2.3	CONTROLE DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ARRETE du 1er FEVRIER 2010 RELATIF A LA SURVEILLANCE DES LEGIONELLES DANS LES INSTALLATIONS D’EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)

2.4	EXAMEN DE LA PRISE EN CHARGE DES CAS DE LEGIONELLOSE ET DE LA GESTION DU RISQUE LIE AUX LEGIONELLES DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE OU D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES

2.5	CONTROLE SANITAIRE DES BAINS A REMOUS (SPA) A USAGE COLLECTIF ET RECEVANT DU PUBLIC

2.6	ELEMENTS DESCRIPTIFS DES FONTAINES DECORATIVES ET DES SYSTEMES COLLECTIFS DE BRUMISATION

# CARACTERISTIQUES

## Identification de l’établissement

Nom de l'établissement : ___________________________________________________________

Adresse du site contrôlé : __________________________________________________________

Code Postal : __________ Commune : __________________

Fermeture au public supérieure à 6 semaines consécutives dans l’année :

OUI    NON   - Saisonnalité : _____________________________

- L’établissement est-il propriétaire des immeubles bâtis ?

 OUI 		 NON		 Partiellement

- Si la réponse est non, préciser le nom et les coordonnées du propriétaire :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Indiquer le nombre total de bâtiments présents sur le site géographique :

……………………………………………………………………………………………………………………

- Indiquer le nom et adresse des bâtiments situés hors du site principal :

………………………………………………………………………………………………………………….

- Des parties privatives d’immeubles collectifs d’habitation (logements de fonction,…) sont-elles présentes ?		 OUI 		 NON

## Nature de l’établissement

|  Etablissement sanitaire, social ou médico-social – n° FINESS : ____________________ nombre de lits : _____  Etablissement de santé (ES)  public  privé d’intérêt collectif (ESPIC)  clinique  Centre hospitalier régional ou universitaire  Centre hospitalier spécialisé (psychiatrie)  Centre hospitalier  Etablissement de long séjour  Etablissement de soins de courte durée (MCO)  Etablissement de soins de suite et de réadaptation (SSR)  Autre, précisez : __________________  Etablissement thermal  Etablissement social/médico-social d’hébergement pour personnes âgées (EHPA)  Etablissement social/médico-social pour personnes handicapées  Autre établissement social/médico-social, précisez : ________________________ |  Hôtel de tourisme  Résidence de tourisme  Camping  Village-vacances  Gîte de plus de 5 chambres ou gîte d’étapes Précisez la capacité d’accueil : ___________________________________ et le groupe hôtelier, le cas échéant : ___________________________________  Piscine ou complexe aquatique (hors ets de tourisme)  Gymnase ou salle de sport spécialisée ou omnisports  Salle de remise en forme, bains ou hammam-sauna  Résidence universitaire, collège ou lycée  Etablissement pénitentiaire  Autre ERP, précisez : ___________________________________ |
| --- | --- |

## Personnes contacts de l’etablissement inspecte

| Nom/Prénom | Fonction | Téléphone & Mél | Participation à l’inspection |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | OUI  NON  |
|  |  |  | OUI  NON  |
|  |  |  | OUI  NON  |

# Gestion du risque lié à l’exposition aux légionelles

## Caractéristiques de la mission d’inspection contrôle

### Documents remis à l’ARS dans le cadre de l’inspection

| Date du document | Organisme ou service émetteur | Intitulé du document | Jugé pertinent pour la mission |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | OUI NON  |
|  |  |  | OUI NON  |
|  |  |  | OUI NON  |
|  |  |  | OUI NON  |
|  |  |  | OUI NON  |
|  |  |  | OUI NON  |
|  |  |  | OUI NON  |
|  |  |  | OUI NON  |
|  |  |  | OUI NON  |
|  |  |  | OUI NON  |
|  |  |  | OUI NON  |
|  |  |  | OUI NON  |

### Bilan des cas de légionellose probables ou certains reliés à la fréquentation de l’établissement

| L’ARS a-t-elle connaissance d’au moins un cas de légionellose relié à la fréquentation de l’établissement, quelle que soit la présomption ou l’assurance de l’imputabilité se rapportant aux 14 jours précédant les premiers signes cliniques? |  |  |  |  | OUI  NON  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Année |  |  |  |  |  |  |
| Nombre |  |  |  |  |  |  |

### Sur quels bâtiments porte l’inspection-contrôle de l’établissement ?

|  | Bâtiment 1 | Bâtiment 2 | Bâtiment 3 | Bâtiment 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation |  |  |  |  |
| Nombre de niveaux |  |  |  |  |
| Nature de l’activité |  |  |  |  |
| Année de construction |  |  |  |  |
| Année de réhabilitation |  |  |  |  |

Si l’inspection-contrôle porte sur plusieurs bâtiments, il est utile de disposer d’un plan de masse général de l’établissement.

### Installations à risque d’exposition aux légionelles exploitées sur le site de l’établissement (…entités estimés)

|  | Fiches du présent référentiel à renseigner | Références réglementaires (voir le détail en annexe du présent référentiel) |
| --- | --- | --- |
| Points d’usages à risque au sens de l’arrêté du 1er février 2010 nombre estimé : ____ (facultatif)  Douches:  Douches individuelles dans les chambres ou logements  Douches collectives  Douches à jets  Douchettes (salons de coiffure, etc.)  Balnéothérapie / Bains à remous à usage individuel | Pour chaque inspection-contrôle :  Partie 1 (généralités)  Partie 2 (installations ECS)  Partie 3 (arrêté 1er février 2010)  Partie 3a (in-situ, production)  Partie 3b (in-situ, utilisation)  Partie 7 des items de SISE-ERP Et selon la nature du contrôle :  Partie 4 (ES et EHPA) | Arrêté du 1er février 2010 (ERP dont ES) Circulaire du 21 décembre 2010 Circulaire du 28 octobre 2005 (EHPA) Circulaire du 9 septembre 2005 (guide de l’eau dans les ES) Circulaire du 22 avril 2002 (ES) |
|  Oxygénothérapie | Non pris en compte dans le présent référentiel (cf. bonnes pratiques d’hygiène) |  |
|  Soins dentaires | Non pris en compte dans le présent référentiel (cf. bonnes pratiques d’hygiène) |  |
|  Bain à remous à usage collectif et recevant du public |  Partie 5 (SPA) | Circulaire du 27 juillet 2010 |
|  Fontaine décorative  à l’intérieur  l’extérieur du bâtiment |  Partie 6 | Pas de réglementation spécifique |
|  Brumisateur à usage collectif  à l’intérieur  à l’extérieur |  Partie 6 | Pas de réglementation spécifique |
|  Tour aéroréfrigérante | Hors champ de compétence ARS | Arrêtés du 13 décembre 2004 (ICPE) |
|  Autres installations, précisez : ________________________________________________________________________________ |  |  |

## Description des installations et evaluation de la qualité du suivi et des défaillances des installations d’ECS

Précisez l’unité de distribution d’eau potable (UDI) de la commune où est situé l’établissement : __________________________________

Précisez le type d’eau potable (eau en bouteille, etc.) distribué au restaurant de l’établissement ou dans les chambres : ___________________

### L’alimentation en eau froide de l’établissement est-elle raccordée ?

 Au réseau public d’alimentation en eau potable – Précisez le nombre de branchements : __

 A un puits ou forage privé  autorisé par arrêté préfectoral (sur rapport de l’ARS)  non autorisé

 A une autre ressource en eau : ___________________

### La production d'ECS est-elle ?

 Extérieure à l’établissement	 Centralisée au sein de l’établissement	 Répartie entre ___ sites de production dans l’établissement

### En présence de réseau d’eau primaire utilisé pour la production d’ECS, est-il fourni par :

 Un réseau de chauffage urbain	 Une ou plusieurs chaudières de l’établissement, précisez : _______________

### Existe-t-il des réseaux intérieurs de distribution d’eau spécifiques à usage technique ?

 Réseau de chauffage	 Réseau incendie	 Réseau d’eau glacée	 Réseau d’arrosage	 Autre, précisez : ____________

### Existe-t-il pour les installations d’ECS un fichier technique et sanitaire (complet ou partiel) ?     OUI      NON  

Précisez le lieu de consultation du fichier technique et sanitaire et son responsable : __________________________________________

|  | Questions posées à l’établissement | Réponse | Commentaires et/ou compléments |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Toutes les informations concernant la surveillance de la qualité de l’eau et l’entretien du réseau d’eau y sont-elles consignées ? | OUI  NON  |  |
| b | Ces informations sont-elles tenues à jour régulièrement ? | OUI  NON  |  |
| c | Le fichier technique et sanitaire comprend-il des plans et/ou des schémas de principe du réseau d’eau froide et du réseau d’ECS (de la production d’ECS jusqu’aux points d’usage) ? - portent-ils sur la totalité des installations ? Précisez - sont-ils à jour ? | OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  |  |
| d | Le carnet sanitaire comprend-il : - la liste des travaux effectués (modification, rénovation, etc.) ? - les opérations de maintenance et d’entretien ? et, lorsque des traitements de l’eau sont jugés nécessaires, - les informations sur le détartrage et la lutte contre la corrosion ? - les informations sur la désinfection ? | OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  |  |
| e | Est-ce que sont consignés dans le fichier technique et sanitaire les résultats d’analyse microbiologique de l’eau (légionelles notamment) ? | OUI  NON  |  |
| f | Est-ce que sont consignés dans le fichier technique et sanitaire les résultats d’analyse physico-chimique de l’eau (dureté, relevés de température de l’eau froide et de l’ECS notamment). Précisez le TH de l’eau | OUI  NON  |  |

### Quelle est l’ancienneté de la réception de l’ensemble des installations de production, de stockage et de distribution d’ECS ?

 avant le 15 décembre 2006

 après le 15 décembre 2006 (auquel cas toutes les dispositions de l’arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l’article 36 de l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en ECS des bâtiments d’habitation, de travail ou locaux recevant du public sont opposables). Précisez les dates, s’agissant notamment de la production d’ECS : ______________

 pour partie avant le 15 décembre 2006 et pour partie après, précisez : _____________________

### Mode de production d’ECS

| Type de production ECS | Sous-station 1 | Sous-station 2 | Sous-station 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Production instantanée (stockage en aval < 400 litres) |  chauffe-eau  échangeur à plaques ou tubulaire  autre, précisez : |  chauffe-eau  échangeur à plaques ou tubulaire  autre, précisez : |  chauffe-eau  échangeur à plaques  autre, précisez : |
| Production semi-instantanée (stockage en aval ≥ 400 litres) | Précisez le nombre d’échangeurs : _____ de ballons : ______ et le volume de stockage : ______ ; Précisez la température de consigne de l’ECS en sortie production : ____ ;  l’ECS fait l’objet d’un mitigeage | Précisez le nombre d’échangeurs : _____ de ballons : ______ et le volume de stockage : ______.; Précisez la température de consigne de l’ECS en sortie production : ____ ;  l’ECS fait l’objet d’un mitigeage | Précisez le nombre d’échangeurs : ____, de ballons : _____ et le volume de stockage : ______.; Précisez la température de consigne de l’ECS en sortie production : ____ ;  l’ECS fait l’objet d’un mitigeage |
| Production par accumulation (ballons d'eau chaude) |  |  |  |
| Précisions complémentaires (chauffage solaire, etc.) |  |  |  |

### Matériaux constitutifs des canalisations du réseau d’eau froide

Sous station 1

 cuivre		 acier inoxydable		 fonte 		 acier galvanisé 		 plomb

 PER		 PVC			 multicouches

 autre, précisez :		_____________

Sous station 2

 cuivre		 acier inoxydable		 fonte 		 acier galvanisé 		 plomb

 PER		 PVC			 multicouches

 autre, précisez :		_____________

Sous station 3

 cuivre		 acier inoxydable		 fonte 		 acier galvanisé 		 plomb

 PER		 PVC			 multicouches

 autre, précisez :		_____________

### Matériaux constitutifs des canalisations du réseau d’ECS

Sous station 1

 cuivre		 acier inoxydable		 fonte 		 acier galvanisé 		 plomb

 PER		 PVC			 multicouches

 autre, précisez :		_____________

Sous station 2

 cuivre		 acier inoxydable		 fonte 		 acier galvanisé 		 plomb

 PER		 PVC			 multicouches

 autre, précisez :		_____________

Sous station 3

 cuivre		 acier inoxydable		 fonte 		 acier galvanisé 		 plomb

 PER		 PVC			 multicouches

 autre, précisez :		_____________

### Caractéristiques complémentaires des réseaux d’ECS

|  | Questions posées à l’établissement | Réponse | Commentaires et/ou compléments |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Le réseau d’ECS est-il bouclé ? Décrivez la configuration du type de distribution et précisez le nombre de boucles, le cas échéant Si le réseau est bouclé, est-il équilibré ? | OUI  NON  OUI  NON  |  |
| b | Le réseau d’ECS est-il calorifugé ? Si oui, précisez si le calorifugeage est total ou partiel et son état apparent (dégradé, etc.) | OUI  NON  |  |
| c | Le réseau d’ECS est-il équipé de cordons chauffants ? Si oui, précisez la température à laquelle ils maintiennent le réseau d’ECS | OUI  NON  |  |
| d | Le réseau d’ECS est-il équipé de limiteurs de température aux points d’usage ? Si oui, précisez la nature des équipements utilisés (mélangeurs, mitigeurs à butée, mitigeurs thermostatiques, etc.) | OUI  NON  |  |
| e | L’eau du réseau d’ECS fait-elle l’objet d’un traitement physique spécifique : - une filtration en amont de la distribution ? - une filtration aux points d’usage (solution transitoire) ? Précisez - une élévation régulière de la température? Si oui, précisez les modalités | OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  |  |
| f | L’eau du réseau d’ECS fait-elle l’objet d’un traitement chimique en continu : - un adoucissement ? - une injection de produit filmogène ? - un traitement chimique de désinfection ? Quelles sont la nature et la concentration des produits chimiques dans l’eau ? Précisez les raisons qui justifient l’emploi de ces traitements chimiques Si le mode est discontinu (continu par périodes), précisez en les modalités | OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  |  |
| g | Le réseau d’ECS est-il équipé de manchettes témoins utilisées par l’établissement pour suivre son état de corrosion ? Si oui, sont-elles démontables et périodiquement démontées ? | OUI  NON  OUI  NON  |  |

### Conformité au regard des dispositions techniques pour la mise en œuvre de la protection des réseaux d’eau contre les retours d’eau

|  | Questions posées à l’établissement | Réponse | Commentaires et/ou compléments |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Les points d’usages sont-ils protégés par des ensembles de protection (clapets anti-retours d’eau, disconnecteurs) ? Si oui, quels sont les points concernés, les ensembles et la fréquence de maintenance ? | OUI  NON  |  |
|  | Les piquages du réseau d’ECS sur le réseau d’eau froide sont-ils protégés par des ensembles de protection ? Si oui, quels sont les points concernés, les ensembles et la fréquence de maintenance ? | OUI  NON  |  |
|  | Les piquages du réseau technique ou du réseau d’ECS traité sur le réseau d’ECS sont-ils protégés par des ensembles de protection ? Si oui, quels sont les points concernés, les ensembles et la fréquence de maintenance ? | OUI  NON  |  |
|  | Le (les) branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est-il protégé par un ensemble de protection ? Si oui, quel est l’ensemble et la fréquence de maintenance ? | OUI  NON  |  |

### Expertise technique et sanitaire des installations de production, de stockage et de distribution d’ECS

|  | Questions posées à l’établissement | Réponse | Compléments et/ou commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Une expertise technique et sanitaire des réseaux d’eau a-t-elle déjà été réalisée) ? Si oui, précisez l’année où l’expertise a été réalisée. Si cette expertise technique n’a pas été réalisée, est-elle prévue ? Si oui, précisez l’année où l’expertise devra être réalisée. | OUI NON  OUI  NON  |  |
| b | Si une expertise technique et sanitaire a été réalisée, - concernait-elle le réseau d’ECS ? - concernait-elle le réseau d’eau froide ? - a-t-elle été réalisée par un service technique interne à l’établissement? - a-t-elle été confiée à une société externe à l’établissement ? Précisez - a-t-elle été conclue par des préconisations de travaux d’amélioration structurelle au niveau - de la production d’ECS ? - du stockage d’ECS ? - de la distribution d’ECS ? | OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  |  |
| c | Des points critiques des réseaux d’ECS vis-à-vis du risque de prolifération des légionelles (risques de stagnation, « bras morts ») ont-ils identifiés ? Quels sont-ils ? | OUI  NON  |  |
| d | La mise en œuvre, avec des échéanciers d’application, de dispositions spécifiques relatives à l’amélioration des installations d’ECS - est-elle déjà réalisée ou en cours dans l’établissement ? - est-elle programmée cette année ou l’année suivante ? | OUI  NON  OUI  NON  |  |
| e | Si ce programme d’amélioration est en cours ou programmé à moyenne échéance, porte-t-il sur : - l’élimination des « bras morts » ? - la modification de la production d’ECS ? - la création de purges sur le réseau d’ECS ou sur les ballons ? - la mise en place d’un traitement continu sur le réseau d’ECS ? - la mise en place d’opérations de désinfection curatives sur le réseau d’ECS ? - la modification des matériaux constitutifs du réseau d’ECS ? - le bouclage du réseau d’ECS ? - le calorifugeage du réseau d’ECS, séparément du réseau d’eau froide ? - l’équilibrage des boucles de circulation du réseau d’ECS ? - la mise en place de cordons chauffants pour maintenir la température de l’ECS supérieure à 50°C dans l’ensemble du réseau ? - d’autres mesures spécifiques, dans ce cas quelles sont-elles ? | OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  |  |

### Maintenance et entretien des installations d’ECS

|  | Questions posées à l’établissement | Réponse | Compléments et/ou commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Qui effectue la maintenance et/ou l’entretien des installations d’eau ? - les services techniques internes à l’établissement ? - une ou plusieurs sociétés sous-traitantes ? Précisez les noms et coordonnées de ces sociétés, le cas échéant, les installations dont elles ont la charge et la fréquence de leur intervention | OUI  NON  OUI  NON  |  |
| b | Existe-t-il dans l’établissement des protocoles écrits de maintenance et d’entretien du réseau d’ECS (de la production jusqu’aux points d’usage) ? | OUI  NON  |  |
| c | Précisez si la maintenance et l’entretien concernent les opérations suivantes (liste non exhaustive), leur fréquence et l’opérateur concerné : - les purges des installations de production et de stockage d’ECS ? - la désinfection des installations de production et de stockage d’ECS ? - le détartrage des installations de production et de stockage d’ECS ? - les purges des réseaux d’ECS aux points bas des colonnes ? - l’équilibrage des boucles d’ECS et l’entretien des organes de réglage ? - la vérification des ensembles de protection (clapets, disconnecteurs) ? - l’entretien des filtres ? - la maintenance des mitigeurs thermostatiques ? - le détartrage, le nettoyage et la désinfection ou le remplacement périodique des périphériques de robinetterie (brise-jets, pommes de douches, flexibles, etc.) ? | OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  |  |
| d | Précisez si la maintenance et l’entretien concernent aussi les éventuels systèmes de traitement de l’eau (entretien des pompes doseuses, nettoyage/désinfection des bacs de réactifs, suivi des réactifs et des concentrations injectées, etc.), leur fréquence et l’opérateur concerné : - pour l’adoucissement de l’eau (diminution de la dureté) ? - pour l’injection de filmogène (lutte contre la corrosion) ? - pour la désinfection de l’eau ? | OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  |  |
| e | La maintenance concerne-t-elle aussi les actions exceptionnelles suivantes? Le cas échéant, précisez l’opérateur concerné - les opérations de désinfection curatives des réseaux d’ECS par choc thermique ? - les opérations de désinfection curatives des réseaux d’ECS par injection de produit chimique ? - les opérations de désinfection préventives, notamment après les travaux sur le réseau ? - le contrôle de l’efficacité des opérations de désinfection par la réalisation d’analyses ? | OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  |  |
| f | S’agissant des mises en garde à réaliser lors de ces actions exceptionnelles de désinfection curatives nécessitant des restrictions d’usage de l’eau, l’opérateur de la maintenance a-t-il aussi la charge de : - l’information des personnels de l’établissement ? - l’information du public séjournant dans l’établissement ? | OUI  NON  OUI  NON  |  |

### Lutte contre la stagnation de l’eau

|  | Question posées à l’établissement | Réponse | Compléments et/ou commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Existe-t-il une procédure de soutirage régulier de l’eau ? Si oui, cette procédure prévoit-elle les cas de figure de pleine activité, de fermeture partielle ou de sous-activité, et de travaux ? | OUI  NON  OUI  NON  |  |
| b | Est-il procédé à des soutirages réguliers au niveau des points d’eau (lavabos, douches, etc.) des chambres lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés ? Par qui et à quelle fréquence ? | OUI  NON  |  |
| c | Est-il procédé à des soutirages réguliers au niveau des autres points d’eau peu ou pas utilisés ? Par qui et à quelle fréquence ? | OUI  NON  |  |
| d | Est-il procédé à des soutirages réguliers au niveau de l’ensemble des points d’eau de l’établissement après la réalisation de travaux sur les réseaux d’eau ? | OUI  NON  |  |
| e | Les réseaux d’eau font-ils l’objet d’une opération de désinfection après une période de travaux ayant entrainé une stagnation importante de l’eau dans les canalisations ? | OUI  NON  |  |

L’établissement doit être en mesure de fournir à l’équipe d’inspection de l’ARS les éléments suivants :

- le fichier technique et sanitaire des installations de production, de stockage et de distribution d’ECS ;

- les plans ou schémas de principe des réseaux d’eau ;

- les protocoles de maintenance et d’entretien des réseaux d’ECS et des périphériques de robinetterie  et les fréquences de réalisation associées ;

- la description qualitative et quantitative des opérations de traitement de l’eau, et notamment la dénomination commerciale du produit injecté, sa fiche descriptive du fournisseur, la nature du produit actif concerné, sa concentration dans l’eau en circulation dans les réseaux, les modalités de contrôle de sa concentration résiduelle aux points d’usage ;

et lorsqu’une expertise technique et sanitaire (elle n’a aucun caractère réglementaire ou obligatoire, sauf dans certaines situations des EHPA et des établissements de santé) des installations d’ECS a été réalisée :

- les rapports d’expertise remis à l’établissement ;

- la liste des points critiques du réseau d’ECS identifiés lors de cette expertise ;

- la liste des préconisations techniques pour l’amélioration du réseau d’ECS établies à l’issue de cette expertise ;

- le calendrier relatif à la mise en œuvre des opérations d’amélioration du réseau, selon que celles-ci ont déjà été effectuées, sont en cours ou sont programmées à moyenne échéance.

#### Eléments contrôlés lors de la visite in-situ des locaux de production d’ECS

|  | Questions posées à l’établissement | Réponse | Compléments et/ou commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Existe-t-il un schéma de principe des installations ? Est-il affiché et à jour ? Précisez | OUI  NON  OUI NON  |  |
| b | Le réseau d’ECS est-il facilement identifiable par rapport au réseau d’eau froide ? Décrivez les modalités de distinction des réseaux | OUI  NON  |  |
| c | Le réseau d’ECS est-il équipé de robinets de prélèvement en production ? Le réseau d’ECS est-il équipé de manchettes témoins ? Précisez leur localisation | OUI  NON  OUI NON  |  |
| d | Dans le cas où il y a stockage de la production d’ECS, - le ballon est-il visitable grâce à la présence de trou d’homme ? - le ballon est-il calorifugé ? - le ballon est-il équipé d’une chasse basse ? - ballon est-il équipé de point de prélèvement d’eau ? | OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  |  |
| e | Le calorifugeage du réseau d’ECS paraît-il satisfaisant ? | OUI  NON  |  |
| f | La température de mise en distribution de l’ECS est-elle consultable en permanence (thermomètre périodiquement étalonné) ? Est-elle supérieure ou égale à 55°C ? Précisez les mesures départ / retour | OUI  NON  OUI  NON  |  |
| g | Dans le cas où le réseau d’ECS est bouclé, est-il équipé d’organes de réglages aux fins d’équilibrage hydraulique ? | OUI  NON  |  |
| h | Les conditions de stockage et d’utilisation des produits de traitement de l’ECS paraissent-elles satisfaisantes ? Décrivez-les | OUI  NON  |  |

#### Eléments contrôlés lors de la visite in-situ des lieux d’usage de l’eau

Le contrôle porte notamment sur la mise en œuvre de l’arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public.

|  | Questions posées à l’établissement | Réponse | Compléments et/ou commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| a | La robinetterie paraît-elle en état d’usage correct ? Précisez, notamment quant à la présence de tartre | OUI  NON  |  |
| b | L’eau soutirée (eau froide et eau chaude) présente-t-elle des caractéristiques organoleptiques dégradées ? (goût, odeur, couleur) | OUI  NON  |  |
| c | La température de l’ECS est-elle supérieure ou égale à 50°C ? Précisez le point de mesure, la température maximale obtenue et le temps d’obtention correspondant | OUI  NON  |  |
| d | Les points d’usage des lavabos sont-ils équipés de limiteurs de température (mélangeurs, mitigeurs à butée, mitigeurs thermostatiques, etc.) ? | OUI  NON  |  |
| e | Les points d’usage des douches sont-ils équipés de limiteurs de température (mélangeurs, mitigeurs à butée, mitigeurs thermostatiques, etc.) ? | OUI  NON  |  |
| f | Au regard de la température de l’ECS soutirée (>50°C dans les pièces destinées à la toilette), l’information des usagers sur le risque de brûlure parait-elle nécessaire ? Une information spécifique est-elle affichée à cet effet à proximité ? | OUI  NON  OUI  NON  |  |
| g | Le personnel intervenant dans la pièce visitée et rencontré à cette occasion paraît-il avoir connaissance des enjeux de prévention lié à la température de l’eau (légionelles et risque de brûlure) ? Commentez | OUI  NON  |  |

## Contrôle de la mise en œuvre de l’arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations d’eau chaude sanitaire (ECS)

### Surveillance de la température de l’eau - Modalités

|  | Questions posées à l’établissement | Réponse | Compléments et/ou commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| #### a | La température de l’ECS est-elle surveillée depuis la production jusqu’aux points d’usage à risque ? Précisez qui en a la charge | OUI  NON  |  |
| b | Existe-t-il une procédure de surveillance de la température de l’ECS ? Si oui, précisez les modalités prévues pour la traçabilité et l’identification des dérives. Les actions correctives au regard de valeurs cibles sont-elles prévues ? | OUI  NON  OUI  NON  |  |
| c | Cette surveillance est-elle réalisée périodiquement à des fréquences conformes aux dispositions réglementaires ? Précisez-les ci-dessous | OUI  NON  |  |
| d | A la sortie de production d’ECS (mise en distribution) |  en continu  1 fois/jour  1 fois/semaine  1fois/mois |  |
| e | Au niveau de chaque retour de boucle sur le collecteur de retour d’ECS |  en continu  1 fois/jour  1 fois/semaine  1fois/mois |  |
| f | Au niveau du collecteur retour d’ECS (si impossible sur chaque retour) |  en continu  1 fois/jour  1 fois/semaine  1fois/mois |  |
| g | Aux points d’usages à risque représentatifs et aux points les plus éloignés |  en continu  1 fois/jour  1 fois/semaine  1fois/mois |  |
| h | Aux points d’usage à risque accessibles aux patients particulièrement vulnérables au risque de légionellose dans les établissements de santé, le cas échéant |  en continu  1 fois/jour  1 fois/semaine  1fois/mois |  |

### Surveillance de la température de l’eau - Résultats

|  | Questions posées à l’établissement | réponse | Compléments et/ou commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| a | La température de l’ECS est-elle globalement maintenue au-dessus de 50°C en tout point technique du réseau d’ECS (de la production à l’amont de la distribution) ? Précisez la durée de soutirage de l’ECS au point d’usage nécessaire pour obtenir la température la plus proche de 50°C | OUI  NON  |  |
| b | La température de l’ECS est-elle globalement maintenue en dessous de 50°C aux points d’usage à risque des pièces destinées à la toilette (prévention du risque de brûlure) ? | OUI  NON  |  |
| c | L’établissement met-il en œuvre des actions spécifiques pour limiter à 50°C la température de l’ECS aux points d’usage à risque des pièces destinées à la toilette (mitigeurs thermostatiques, etc.) ? Quelles sont ces actions ? | OUI  NON  |  |
| d | La température de l’eau froide est-elle globalement en dessous de la référence de qualité réglementaire de 25°C (une température inférieure à 20°C est recommandée) en tout point du réseau d’eau froide ? Précisez s’il est rencontré des problèmes avec la température de l’eau froide et où est réalisée la mesure ainsi que sa fréquence | OUI  NON  |  |

### Surveillance des légionelles, s’agissant notamment des établissements de santé et des EHPA - Modalités

|  | Questions posées à l’établissement | Réponse | Compléments et/ou commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Existe-t-il un protocole de surveillance du risque de contamination des réseaux d’eau par les légionelles définissant le lieu, la fréquence et la procédure de prélèvement ? | OUI  NON  |  |
| b | Existe-t-il un protocole d’actions en cas de contamination de l'eau par des légionelles ? | OUI  NON  |  |
| c | Ce protocole d’actions identifie-t-il le rôle et les responsabilités de chacun des acteurs ? | OUI  NON  |  |
| d | Ce protocole d’actions prévoit-il le contrôle de l’efficacité des mesures ? | OUI  NON  |  |
| e | En présence d’une contamination de l’eau par les légionelles, y a-t-il des difficultés dans la mise en œuvre du protocole d’actions ? | OUI  NON  |  |

### Prélèvements d’eau pour analyses de légionelles

|  | Questions posées à l’établissement | Réponse | Compléments et/ou commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Les fréquences de surveillance des légionelles respectent-elles la réglementation ? (au moins 1 fois par an aux points d’usage à risque et aux points accessibles aux patients particulièrement vulnérables, etc.) ? Si non, précisez la fréquence en fonction du point de surveillance | OUI  NON  |  |
| b | Les prélèvements d’eau effectués dans le cadre de la surveillance sont-ils conformes à la réglementation (stratégie d’échantillonnage de l’établissement, recours à un organisme accrédité par le COFRAC, réalisation par un personnel formé et avec écoulement de l’eau) ? Si non, précisez les dérives observées | OUI  NON  |  |
| c | Au cours de l’année précédente ou cette année, le réseau d’ECS a-t-il été confronté à la situation sensible suivante : absence d’utilisation pendant au moins 6 semaines consécutives et absence de purge totale ? Si ce cas de figure a été rencontré, l’établissement a-t-il réalisé une surveillance des légionelles aux points d’usage à risque pour la réutilisation du réseau d’ECS par les usagers ? | OUI  NON  OUI  NON  |  |

### Stratégie de surveillance des légionelles et résultats

Pour chacun des réseaux d’ECS centralisés, précisez l’année concernée par la dernière campagne d’analyses (il doit s’agir de l’année en cours, ou à défaut de l’année qui précède), combien de prélèvements d’eau (PLV) pour analyses de légionelles ont été réalisés et le dénombrement en Legionella pneumophila (Lp) en UFC/L maximum mesuré (LpMax).

|  | Points de prélèvement | Année | PLV | LpMax |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | Fond de ballon de production et de stockage d’ECS, le cas échéant |  |  |  |
| b | Points d’usage à risque les plus représentatifs ou à défaut les plus éloignés de la production |  |  |  |
| c | Retour de boucle (retour général), le cas échéant |  |  |  |
| d | Autres points de surveillance (précisez) |  |  |  |

Résultats des campagnes précédentes :

### Bilan sur les résultats de la dernière campagne d’analyses de légionelles, au niveau des points d’usage à risque

|  | Questions posées à l’établissement | Réponse | Compléments et/ou commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Le laboratoire à qui sont confiées les analyses de légionelles est-il bien accrédité pour le dénombrement des légionelles selon la méthode NF T90-431 par le COFRAC ou un organisme européen équivalent ? Mentionnez-le | OUI  NON  |  |
| b | Les dénombrements en Lp témoignent-ils tous de l’absence de légionelles : résultats inférieurs au seuil de détection ? | OUI  NON  |  |
| c | Les dénombrements en Lp sont-ils en partie supérieurs à 1000 UFC/L ? Dans le cas où il est possible d’établir de manière représentative un ratio du nombre de prélèvements correspondant à cette catégorie sur le nombre total de prélèvements, quel est ce taux (nombre entier compris entre 0 et 100) ? | OUI  NON  |  |
| d | Les dénombrements en Lp sont-ils en partie supérieurs à 10 000 UFC/L ? | OUI  NON  |  |

Pour rappel, les objectifs cibles réglementaires à ne pas dépasser en Lp aux points d’usages à risque sont :

- < 10 UFC/L (et légionelles non détectées) pour les points d’eau accessibles aux patients particulièrement vulnérables au risque de légionellose dans les établissements de santé ;

- <1000 UFC/L pour les autres points d’usages des établissements de santé et des autres ERP. Le taux de 10 000 UFC/L mentionné ici n’est pas un seuil de gestion réglementaire mais fournit un indicateur sur l’importance de la contamination du réseau d’ECS.

### S’agissant des mesures correctives nécessaires au rétablissement de la qualité de l’eau et à la protection des usagers, prises à l’issue d’un dépassement, aux points d’usage à risque, des objectifs cibles en Lp (lors de la dernière campagne d’analyse concernée ou campagnes antérieures)

|  | Questions posées à l’établissement | Réponse | Compléments et/ou commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Une interprétation contextuelle des résultats d’analyse a-t-elle été menée (vérification des écarts par rapport aux résultats d’analyses antérieures, évaluation de l’étendue de la contamination dans le réseau d’eau et dans le temps, recherche des causes de dysfonctionnement, etc.) | OUI  NON  |  |
| b | Les usages à risques ont-ils fait l’objet de restriction (douches, bains à remous, etc.) ? Précisez les installations concernées | OUI  NON  |  |
| c | Des mesures correctives d’entretien au niveau des installations d’ECS (production et/ou réseaux) ont-elles été engagées ? Si oui, précisez-les (purges, réglage de la température, détartrage, etc.) | OUI  NON  |  |
| d | Les contrôles ont-ils été renforcés ? | OUI  NON  |  |
| e | La stratégie d’échantillonnage prévue par l’arrêté du 1er février 2010 a-t-elle été mise à jour ? | OUI  NON  |  |
| f | Une intervention technique a-t-elle été mise en place pour supprimer l’exposition ? Précisez | OUI  NON  |  |
| g | Dans ce contexte, le choix contraignant d’installer des filtres terminaux (remplacement périodique, traçabilité) a-t-il été fait ? (solution transitoire). Précisez le nombre de points d’eau concernés et les modalités du retrait | OUI  NON  |  |

### Pour rappel, les opérations curatives par choc thermique ou chimique ne devraient intervenir que si la situation présente un degré de gravité évalué selon les 3 points suivants :

- l’analyse contextuelle de la situation a été réalisée, prenant en compte l’étendue de la contamination du réseau d’ECS ;

- les autres mesures correctives citées au point précédent ont été engagées et jugées insuffisantes pour assurer le rétablissement de la qualité de l’eau, ou inadaptées ;

- le choc thermique ou chimique est jugé, par l’établissement ou son prestataire qui le conseille, nécessaire et compatible avec les caractéristiques du réseau d’eau.

Dans cette situation qui doit rester exceptionnelle :

|  | Question posées à l’établissement | Réponse | Commentaires et/ou compléments |
| --- | --- | --- | --- |
| a | La désinfection curative correspond-elle à une procédure écrite et à disposition dans l’établissement ? | OUI  NON  |  |
| b | Une désinfection curative par choc chimique a-t-elle été jugée nécessaire et réalisée au cours de l’année ? Si oui, précisez (produit, dose, temps de contact) | OUI  NON  |  |
| c | Une désinfection curative par choc thermique a-t-elle été jugée nécessaire et réalisée au cours de l’année ? Si oui, précisez (température de l’eau, durée) | OUI  NON  |  |
| d | La désinfection curative a-t-elle été accompagnée de restriction des usages de l’eau ? | OUI  NON  |  |
| e | S’agissant des mises en garde à réaliser lors de ces actions exceptionnelles de désinfection curatives nécessitant des restrictions d’usage de l’eau, ont-elles été réalisées pour les personnels ? | OUI  NON  |  |
| f | S’agissant des mises en garde à réaliser lors de ces actions exceptionnelles de désinfection curatives nécessitant des restrictions d’usage de l’eau, ont-elles été réalisées pour le public concerné ? | OUI  NON  |  |
| g | La désinfection curative a-t-elle été accompagnée d’analyses de contrôles de son efficacité ? Si oui, quel est le délai respecté entre la désinfection curative et les prélèvements d’eau correspondant ? | OUI  NON  |  |
| h | La désinfection curative a-t-elle été accompagnée d’une rétro-information des personnels et des usagers sur la gestion de l’événement ? | OUI  NON  |  |
| i | La désinfection curative a-t-elle été accompagnée d’un renforcement du contrôle des légionelles dans les 2 à 8 semaines qui suivent l’événement ? | OUI  NON  |  |

### Protection du personnel

|  | Questions posées à l’établissement | Réponse | Compléments et/ou commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| a | L’établissement assure-t-il une information adaptée du personnel sur les mesures à suivre pour la prévention des risques professionnels, et notamment la légionellose ? Précisez | OUI  NON  |  |
| b | L’information du personnel est-elle réalisée au moins 1 fois par an et à chaque renouvellement du personnel ? Précisez | OUI  NON  |  |

L’établissement doit être en mesure de fournir à l’équipe d’inspection de l’ARS les éléments suivants :

- le protocole de surveillance des réseaux d’ECS, s’il existe, portant sur les mesures de température de l’eau et les analyses de légionelles, et définissant la stratégie d’échantillonnage mise en œuvre dans l’établissement (obligatoire dans les établissements de santé et les EHPA)

- les coordonnées du laboratoire chargé des prélèvements d’eau et des analyses de légionelles ;

- les rapports d’essai du laboratoire relatifs aux analyses de légionelles des campagnes de l’année en cours et de l’année précédente ;

- les relevés de température de l’ECS de l’année en cours ;

- la liste des autres paramètres de la qualité de l’eau éventuellement retenus par l’établissement pour sa surveillance : paramètres bactériologiques ou physico-chimiques (pH, TH, etc.) et concentrations en résiduel de produit chimique utilisé pour le traitement de l’eau ;

- le protocole d’intervention ou le plan d’action, s’il existe, relatif aux actions à engager en cas de contamination de l’eau par les légionelles, notamment lorsque les objectifs cibles en Lp sont atteints ou dépassés (obligatoire dans les établissements de santé et les EHPA) ;

- les modalités prévues pour le contrôle de l’efficacité des mesures correctives nécessaires au rétablissement de la qualité de l’eau et à la protection des usagers.

## Examen de la prise en charge des cas de legionellose et de la gestion du risque lie aux legionelles dans les établissements de sante ou d’hébergement pour personnes agees

### Bilan récapitulatif des cas de légionellose ayant séjourné dans l’établissement (cas nosocomiaux des établissements de santé notamment)

| Année |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de cas nosocomiaux certains |  |  |  |  |  |
| Nombre de cas nosocomiaux probables |  |  |  |  |  |
| Services de l’établissement concernés |  |  |  |  |  |
| Bâtiments concernés |  |  |  |  |  |

Si les sources de contamination liées à ces cas de légionellose ont été identifiées, précisez-les :

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

### Prise en charge des cas de légionellose dans les établissements de santé

|  | Questions posées à l’établissement | Réponse | Compléments et/ou commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Existe-t-il une recherche active et/ou systématique des cas de légionellose nosocomiaux dans l’établissement ? Précisez les cas de figure où la recherche étiologique est effectuée et les méthodes utilisées | OUI  NON  |  |
| b | Les prélèvements biologiques broncho-pulmonaires font-ils systématiquement l’objet de mise en culture pour tout cas de légionellose pris en charge dans l’établissement ? | OUI  NON  |  |
| c | La détection par la technique de l’antigène soluble urinaire (AgU) spécifique à Legionella pneumophila est-elle d’usage courant au sein de l’établissement ? Evaluez le nombre de tests réalisés | OUI  NON  |  |
| d | Toute souche clinique de légionelles isolée est-elle systématiquement adressée au Centre national de référence des légionelles (CNR-L) pour typage moléculaire ? | OUI  NON  |  |
| e | Existe-t-il un protocole écrit des mesures d’intervention lors du diagnostic d’un cas de légionellose nosocomial probable ou certain survenant dans l’établissement ? Si oui, sont-elles en accord avec la réglementation ? | OUI  NON  OUI  NON  |  |
| f | Les mesures suivantes sont-elles prévues par ce protocole : - déclaration du cas de légionellose à l’ARS ? précisez les modalités d’information de la plateforme d’alerte de l’ARS et les délais prévus - déclaration du cas de légionellose au responsable en hygiène de l’établissement ? - recherche d’autres cas de légionellose confirmés ou possibles ? - enquête environnementale dans l’établissement ? - surveillance clinique de tout patient hospitalisé susceptible d’avoir été exposé aux légionelles ? - information des patients ? - information du personnel soignant ? - mesure de réduction de l’exposition des patients ? Si oui, précisez | OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  |  |
| g | Pour toute personne hospitalisée, le niveau de risque de contracter une légionellose nosocomiale est-il évalué (repérage individuel systématique)? | OUI  NON  |  |

| h | L’identification des patients particulièrement vulnérables au risque de légionellose repose-t-elle sur la définition des patients à haut risque de la circulaire DGS/DHOS du 22 avril 2002 ? Précisez | OUI  NON  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| i | Des services accueillant régulièrement des patients particulièrement vulnérables au risque de légionellose sont-ils identifiés ? Précisez lesquels | OUI  NON  |  |

### Sécurisation des installations d’ECS vis-à-vis de l’exposition aux légionelles des patients particulièrement vulnérables au risque de légionellose (patients à haut risque)

|  | Questions posées à l’établissement | Réponse | Compléments et/ou commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Existe-t-il un protocole pour la prise en charge des patients particulièrement vulnérables au risque de légionellose et la sécurisation des points d’usage à risque accessibles aux patients ? | OUI  NON  |  |
| b | Ce protocole prévoit-il l’information : - de la direction de l’établissement ? - du responsable en hygiène ? - des services techniques ? - des personnels soignants ? - des autres personnels ? - des patients ou autres usagers ? | OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  |  |
| c | Traite-t-il de l’installation de microfiltres terminaux sur les points d’usage à risque (solution transitoire)? Précisez les cas de figure nécessitant cette sécurisation et les points d’usage concernés (douches ou lavabos) | OUI  NON  |  |
| d | L’installation de microfiltres, le cas échéant, répond-elle à une procédure stricte qui précise les services, les points d’eau et les agents concernés ainsi que les échéances et les modalités de traçabilité et de retrait ? | OUI  NON  |  |
| e | Ce protocole, le cas échéant, prévoit-il des procédures alternatives aux douches (lavages au gant, etc.) ? | OUI  NON  |  |
| f | Prévoit-il l’utilisation d’un système de production autonome et instantané d’ECS ? | OUI  NON  |  |
| g | Précise-t-il des mesures spécifiques d’entretien ou de maintenance du réseau de distribution de l’eau (purges au niveau des points techniques, etc.) ? | OUI  NON  |  |
| h | Prévoit-il la mise en place d’un traitement spécifique de l’eau ? | OUI  NON  |  |
| i | Prévoit-il la rétro-information des personnels et des patients après la gestion de l’événement et le retour à la normale ? | OUI  NON  |  |

### Au sujet des protocoles de prévention de la légionellose établis au sein de l’établissement

|  | Questions posées à l’établissement | Réponse | Compléments et/ou commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Sont-ils élaborés en liaison avec le responsable en hygiène ? | OUI  NON  |  |
| b | Sont-ils élaborés en liaison avec les services techniques ? | OUI  NON  |  |
| c | Le rôle et les responsabilités de chacun des acteurs (direction, responsable en hygiène, services techniques, etc.) y sont-ils clairement définis ? | OUI  NON  |  |
| d | Sont-ils accessibles et utilisés par le personnel concerné ? | OUI  NON  |  |
| e | Le personnel médical, paramédical, aide-soignant ou agent est-il formé pour leur application et la compréhension des enjeux afférents ? | OUI  NON  |  |
| f | Portent-ils notamment sur le risque lié aux légionelles dans les activités de soins (oxygénothérapie, etc.) ? Si oui, précisez les mesures mises en place | OUI  NON  |  |
| g | Le personnel fait-il l’objet d’autres formations ou informations régulières ? Précisez en la nature (pour le personnel médical, paramédical, technique ou d’entretien) | OUI  NON  |  |

L’établissement doit être en mesure de fournir à l’équipe d’inspection de l’ARS les éléments suivants :

- la liste des méthodes d’analyses de biologie médicales utilisées au sein des établissements de santé pour la recherche active des cas de légionellose nosocomiaux (sérologie, culture, antigène urinaire, PCR reconnue depuis 2011 pour la définition des cas) ;

- la présentation de la gestion qui a été faite autour des cas de légionellose dans l’établissement et la mise en place de mesures correctives ;

- le protocole écrit des mesures d’intervention lors du diagnostic d’un cas de légionellose survenant dans l’établissement ;

- la description des services ou unités d’hospitalisation, avec pour chacun le nombre de lits installés, au cours de l’année qui précède ;

- la liste des services accueillant régulièrement des patients particulièrement vulnérables, et les critères retenus pour les identifier ;

- la liste des installations à risques dans l’établissement reliées à la survenue de cas de légionellose (tour aéroréfrigérante à l’extérieur des bâtiments, réseau d’ECS, réseau d’eau froide, bain à remous, douche à jets, piscine, fontaine décorative, brumisateur d’eau fixe ou mobile à usage collectif, brumisateur d’eau à usage individuel, installation de traitement d’air ou de climatisation, appareil d’oxygénothérapie ou autre appareil biomédical, etc.) ;

- la liste des soins à risque utilisant des dispositifs médicaux destinés à l’appareil respiratoire, et les procédures associées (utilisation d’eau stérile, matériel à usage unique, etc.) ;

- le protocole de lutte contre la légionellose dans les services accueillant régulièrement des patients particulièrement vulnérables au risque de légionellose et notamment le protocole spécifique d’entretien et de maintenance du réseau de distribution de l’eau (purges, etc.) ;

- la procédure d’utilisation des microfiltres terminaux sur les points d’usage à risque, le cas échéant (caractéristiques, modalités d’entretien, fréquence de renouvellement, traçabilité, modalités de retrait, etc.).

## Contrôle sanitaire des bains a remous (spa) a usage collectif et recevant du public

### Données d’ordre général

|  | Questions posées à l’établissement | Réponse | Compléments et/ou commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Une évaluation globale de la mise en œuvre des obligations réglementaires s’appliquant aux piscines et des dispositions complémentaires prévues pour les spa par la circulaire DGS du 27 juillet 2010 a-t-elle déjà été réalisée ? | OUI  NON  |  |
| b | Est-il prévu de réaliser cette évaluation globale au moins 1 fois par an ? | OUI  NON  |  |
| c | Le traitement de l’eau et l’entretien du spa sont-ils suivis ou réalisés par une personne qualifiée ? Précisez par qui et s’il s’agit : - d’une société privée spécialisée ? - d’une personne de l’établissement ayant une formation spécifique ? | OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  |  |
| d | Existe-t-il une procédure écrite s’agissant : - de l’entretien et du nettoyage du spa ? - de gestion des anomalies concernant la qualité de l’eau ? | OUI  NON  OUI  NON  |  |

### Auto-surveillance exercée par l’établissement

|  | Questions posées à l’établissement | Réponse | Compléments et/ou commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Au vu du carnet sanitaire, le contrôle de l’eau du bassin est-il réalisé au moins 2 fois par jour sur les paramètres suivants. - concentration en désinfectant dans l’eau ? - transparence de l’eau ? - pH de l’eau ? - température de l’eau ? Précisez pour chaque item l’appareillage utilisé et la fréquence si elle est différente (idéalement plusieurs fois par jour, notamment avant l’accès au public et pendant les périodes de fréquentation importante, en l’occurrence toutes les 2 heures) | OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  |  |
| b | Au vu du carnet sanitaire, la teneur en chlore libre ou en chlore disponible est-elle stable ? Si oui, précisez la valeur en moyenne. Si non, qualifiez la fluctuation (peu importante, importante ou très importante) | OUI  NON  |  |
| c | Est-il fréquent de constater des valeurs faibles en résiduel de désinfectant ? (<0,4 mg/l de chlore libre actif ou <2 mg/l de chlore disponible) | OUI  NON  |  |
| d | Est-il fréquent de constater des valeurs fortes en résiduel de désinfectant ? (>1,4 mg/l de chlore libre actif ou >5 mg/l de chlore disponible) | OUI  NON  |  |
| e | S’agissant du carnet sanitaire : - est-il disponible sur place ? - est-il mis à jour quotidiennement ? - est-il bien renseigné sur les paramètres de l’auto-surveillance : concentration en désinfectant, transparence, pH, température de l’eau ? - le nombre de baigneurs quotidien est-il renseigné ? - le volume d’eau quotidien d’apport d’eau neuve est-il renseigné ? - est-il visé périodiquement par un responsable des installations ? - les entretiens des filtres y sont-ils mentionnés ? | OUI  NON  OUI  NON  OUI NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  |  |
| f | Les pics de suroccupation de l’eau du spa par les usagers font-ils l’objet de surveillance régulière de l’établissement afin de conseiller aux usagers de différer la baignade ? | OUI  NON  |  |

### Information du public

|  | Questions posées à l’établissement | Réponse | Compléments et/ou commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Une fréquentation maximale instantanée spécifique à la baignade dans le bassin est-elle affichée ? | OUI  NON  |  |
| b | Les derniers résultats du contrôle sanitaire réglementaire de l’ARS sont-ils affichés ? | OUI  NON  |  |
| c | L’affichage des résultats du contrôle sanitaire de l’ARS est-il facilement consultable par les usagers ? | OUI  NON  |  |
| d | Le règlement intérieur de l’établissement relatif à l’activité de baignade est-il affiché ? | OUI  NON  |  |
| e | L’obligation de se doucher avant la baignade est-elle rappelée aux usagers - au travers du règlement intérieur affiché de manière visible ? - grâce à des pictogrammes ou un affichage approprié ? | OUI  NON  OUI  NON  |  |
| f | D’autres bonnes pratiques d’hygiène relatives à la baignade (douche après la baignade, passage dans le pédiluve, etc.) sont-elles rappelées aux usagers : - au travers du règlement intérieur affiché de manière visible ? - grâce à des pictogrammes ou un affichage approprié ? | OUI  NON  OUI  NON  |  |
| g | Est-il recommandé aux usagers par voie d’affichage de limiter le temps de baignade dans le spa (par exemple, pas plus de 15 minutes par séance) | OUI  NON  |  |
| h | Est-il recommandé aux usagers par voie d’affichage de différer la baignade dans le spa en cas de forte affluence ? | OUI  NON  |  |
| i | Une information spécifique de mise en garde ou d’interdiction liée à la température de l’eau, est-elle affichée notamment à l’attention des femmes enceintes et des personnes ayant des problèmes cardiaques ? | OUI  NON  |  |

### Application des règles générales d’exploitation au titre de la réglementation des « piscines »

|  | Questions posées à l’établissement | Réponse | Compléments et/ou commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Le spa a-t-il été déclaré, avant son ouverture au public, à la mairie du lieu de son implantation (cf. code du sport applicable aux bassins non médicaux) ? Précisez s’il y a également eu information de l’ARS | OUI  NON  |  |
| b | Lors de cette déclaration, l’établissement s’est-il engagé sur la conformité de ses installations aux normes d’hygiène et de sécurité prévues par la réglementation ? | OUI  NON  |  |
| c | L’eau utilisée avant traitement est-elle bien l’eau du réseau public d’alimentation en eau potable ? | OUI  NON  |  |
| d | Une autre ressource en eau que celle du réseau public d’alimentation en eau potable est-elle utilisée dans l’établissement ? Précisez | OUI  NON  |  |
| e | Dans le cas où cette ressource alternative est utilisée pour le remplissage du bassin, a-t-elle bien reçu une autorisation préfectorale (délivrée après avis de l’ARS) ? | OUI  NON  |  |
| f | L’apport d’eau neuve se fait-il bien en amont de l’installation de traitement, par surverse dans un bac de disconnexion ? | OUI  NON  |  |
| g | Dans les conditions habituelles d’utilisation, l’eau du bassin fait-elle l’objet : - d’une filtration ? (si oui, précisez la situation au point 5.6) - d’une désinfection ? (si oui, précisez la situation au point 5.7) | OUI  NON  OUI  NON  |  |

### Recyclage de l’eau

|  | Questions posées à l’établissement | Réponse | Compléments et/ou commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| a | L’eau du bassin fait-elle l’objet d’un recyclage ? Précisez le volume d’eau du bassin (m3) | OUI  NON  |  |
| b | Le temps de recyclage de l’eau du bassin est-il inférieur à 30 minutes (recirculation totale au moins 2 fois par heure) ? Précisez-le | OUI  NON  |  |
| c | Le recyclage de l’eau du bassin est-il permanent (même en l’absence de baigneurs) ? | OUI  NON  |  |
| d | L’eau est-elle recyclée par la surface ? Si oui, précisez le taux s’y rapportant (rapport du débit d’eau recyclée par la surface sur le débit total d’eau recyclée) | OUI  NON  |  |
| e | Le recyclage de l’eau est-il fait par : - goulottes périphériques à débordement ? - écumeurs de surface (skimmer)? | OUI  NON  OUI  NON  |  |
| f | Existe-t-il un système de comptage (compteur débitmètre) des volumes d’eau recirculée ? | OUI  NON  |  |
| g | Les eaux évacuées par la surface sont-elles acheminées vers un bac tampon spécifique ? Précisez son volume (m3) et s’il est : - facilement accessible ? - éclairé ? - ventilé ? - en paroi lisse ? - facile à entretenir ? | OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  |  |
| h | Les eaux évacuées par la surface sont-elles acheminées vers un bac tampon commun à un autre bassin ? Précisez lequel et son volume (m3) Les bassins ont-il bien leurs propres dispositifs d’alimentation/d’évacuation ? | OUI  NON  OUI  NON  |  |

### Filtration de l’eau

|  | Question posées à l’établissement | Réponse | Compléments et/ou commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Le dispositif de filtration de l’eau est-il de type filtre à sables ? Précisez le dispositif de filtration (à sables, à diatomites, à cartouches), la vitesse de filtration et la hauteur du média filtrant (pour les filtres de type filtre à sable) | OUI  NON  |  |
| b | Les filtres font-ils l’objet d’un lavage automatique ? | OUI  NON  |  |
| c | Existe-t-il un système de mesure de perte de charge sur les filtres ? (exemple du manomètre) | OUI  NON  |  |
| d | L’entretien courant des filtres (lavage à contre-courant des filtres à sables, nettoyage des filtres à cartouche) est-il réalisé selon les recommandations de l’installateur ? Précisez | OUI  NON  |  |
| e | L’entretien courant des filtres (lavage à contre-courant des filtres à sables, nettoyage des filtres à cartouche) est-il réalisé en l’absence d’accès du spa au public ? | OUI  NON  |  |
| f | Les premières eaux filtrées après un nettoyage sont-elles acheminées à l’égout ? | OUI  NON  |  |
| g | Le contrôle des pré-filtres est-il réalisé au moins 1 fois par jour ? | OUI  NON  |  |
| h | L’entretien complet des filtres (lavage, décolmatage et désinfection) est-il fait au moins 1 fois par mois ? Précisez la fréquence | OUI  NON  |  |
| i | L’entretien complet des filtres (lavage, décolmatage et désinfection) est-il fait dès lors que la situation est dégradée (cf. définition de la situation dégradée mentionnée à la question 5.8.4) ? | OUI  NON  |  |
| j | Existe-t-il un traitement de coagulation/floculation ? Si oui, précisez lequel et le lieu d’injection | OUI  NON  |  |

### Désinfection de l’eau

|  | Questions posées à l’établissement | Réponse | Compléments et/ou commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Les produits de désinfection sont-ils autorisés par l’arrêté du 7 avril 1981 modifié du ministère chargé de la santé fixant les dispositions techniques applicables aux piscines ? Précisez-les  Eau de javel  Hypochlorite de calcium  Chlore gazeux  Dichloroisocyanurique  Trichloroisocyanurique  Autre | OUI  NON  |  |
| b | L’injection des produits de désinfection est-elle faite après la filtration ? Précisez le point d’injection | OUI  NON  |  |
| c | L’injection des produits de désinfection est-elle faite directement dans le bassin en présence de baigneurs ? | OUI  NON  |  |
| d | L’injection des produits de désinfection est-elle aussi faite lorsque le bassin n’est pas fréquenté ou fermé au public ? | OUI  NON  |  |
| e | L’injection des produits de désinfection est-elle faite en continu ?  pompe doseuse  avec régulation automatique du résiduel de chlore  sans régulation automatique du résiduel de chlore  par galets de chlore stabilisé  dans les écumeurs de surface, skimmer  dans un chlorinateur  directement dans le bassin | OUI  NON  |  |
| f | Dans le cas d’une injection en continu, est-elle asservie aux volumes d’eau de recirculation ? Si oui, précisez la fréquence de calibrage et de suivi des automates | OUI  NON  |  |
| g | Dans le cas d’une injection en continu, les automates ou pompes doseuses sont-ils vérifiés plusieurs fois par jour ? | OUI  NON  |  |

| i | Dans le cas d’une injection en continu, les niveaux de produits de désinfection dans les bacs d’injection sont-ils vérifiés au moins 1 fois par jour ? | OUI  NON  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| j | Une désinfection choc par sur-chloration notamment de l’eau du spa est-elle réalisée périodiquement à titre préventif, le bassin n’étant pas accessible au public ? Précisez la fréquence | OUI  NON  |  |

### Vidange périodique

|  | Questions posées à l’établissement | Réponse | Compléments et/ou commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| a | La vidange totale du spa est-elle réalisée au moins 1 fois par semaine ? Précisez la fréquence | OUI  NON  |  |
| b | La vidange totale du spa est-elle réalisée plusieurs fois par semaine en cas d’utilisation importante (clubs de sport ou campings notamment) ? | OUI  NON  |  |
| c | La vidange totale du spa est-elle réalisée quotidiennement en cas d’affluence importante (établissements de tourisme qui connaissent des pics horaires de fréquentation notamment) ? | OUI  NON  |  |
| d | La fermeture au public du spa et sa vidange totale sont elles systématiquement réalisées en cas de situation dégradée, notamment dans les situations suivantes : - transparence de l’eau insuffisante ? - présence de selles dans l’eau ? - problèmes techniques dans la filtration et la circulation de l’eau ? - température de l’eau trop élevée ? - absence de désinfectant résiduel dans l’eau ? - confirmation par le laboratoire de présence de Legionella pneumophila - confirmation par le laboratoire de présence de Pseudomona aerugin.? | OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  |  |
| e | La vidange totale du spa est-elle systématiquement suivie du nettoyage, de la désinfection et du rinçage de l’ensemble des constituants : - le fond et les parois du bassin ? - les goulottes ? - la tuyauterie accessible ? - les préfiltres ? | OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  |  |

### Aération de l’eau

|  | Questions posées à l’établissement | Réponse | Compléments et/ou commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Les tubulures d’injection d’air sont-elles équipées de clapets pour éviter leur remplissage en eau lors de l’arrêt du bullage ? | OUI  NON  |  |
| b | Les tubulures font-elles l’objet d’un entretien régulier ? Précisez | OUI  NON  |  |

### Equipements sanitaires

|  | Questions posées à l’établissement | Réponse | Compléments et/ou commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| a | L’accès au spa est-il équipé d’un pédiluve alimenté en eau désinfectante et incontournable ? | OUI  NON  |  |
| b | L’établissement comporte-t-il des installations sanitaires (douches, toilettes, lavabos, etc.) en nombre suffisant par rapport à la fréquentation (et notamment au moins 2 douches, 2 WC et 1 lavabo par bloc sanitaire) ? | OUI  NON  |  |
| c | L’établissement est-il configuré de telle sorte que soit empêchée la contamination des plages par les eaux de lavage au niveau des installations sanitaires (inclinaison des sols, évacuation des eaux, etc.) ? | OUI  NON  |  |

## Eléments descriptifs des fontaines décoratives et des systèmes collectifs de brumisation

|  | Questions posées à l’établissement | Réponse | Compléments et/ou commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| a | L’usage de l’installation est-il intermittent ou saisonnier ? Si oui, précisez les périodes d’utilisation | OUI  NON  |  |
| b | L’alimentation en eau est-elle faite à partir du réseau d’eau potable (eau froide) de l’établissement ? | OUI  NON  |  |
| c | Le raccordement sur le réseau d’eau potable est-il fait avec rupture de charge ? Précisez les caractéristiques de la disconnexion | OUI  NON  |  |
| d | L’installation utilise-t-elle un stockage de l’eau ? | OUI  NON  |  |
| e | L’usage de l’eau se fait-il en système fermé ? | OUI  NON  |  |
| f | L’usage de l’eau fait-il l’objet d’un traitement physique (UV) ou chimique de désinfection ? Quelles en sont les modalités ? | OUI  NON  |  |
| g | L’installation fait-elle l’objet d’une maintenance régulière ? Précisez en la fréquence et les modalités | OUI  NON  |  |
| h | La traçabilité de la maintenance de l’installation est-elle assurée ? | OUI  NON  |  |
| i | La qualité de l’eau fait-elle l’objet d’analyses de légionelles au moins une fois par an ? Si oui, quels en sont les résultats ? | OUI  NON  |  |
| j | La qualité de l’eau fait-elle l’objet d’autres analyses bactériologiques au moins une fois par an ? Si oui, quels en sont les résultats ? | OUI  NON  |  |

L’origine nosocomiale peut être considérée comme certaine si le malade a séjourné dans un établissement de santé pendant la totalité de la période supposée d’exposition.

L’origine nosocomiale peut être considérée comme probable si le malade a séjourné dans un établissement de santé au moins 1 jour de la période supposée d’exposition.

Les patients dits « patients à haut risque » sont les immunodéprimés sévères, et particulièrement ceux après transplantation ou greffe d'organe et ceux par corticothérapie prolongée (0,5 mg/kg de prednisone pendant 30 jours ou plus, ou équivalent) ou récente et à haute dose (supérieure à 5 mg/kg de prednisone pendant plus de 5 jours).

Les critères de conformité mentionnés ici valent pour l’ensemble des ERP à l’exception des bains à remous à usage exclusivement médical, ceux-ci n’entrant pas dans le champ d’application de la réglementation des piscines.